OWO 3421- 2/2010





Nakło nad Notecią 08.02.2010r.








Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na  przebudowę istniejącego budynku szkoły oraz budowę budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i podjazdem dla niepełnosprawnych oraz zaplecza socjalnego i węzła sanitarnego wraz z przyłączami na terenie działek nr 1662/1, 2289 w miejscowości Szubin.
Informuję wszystkich potencjalnych Wykonawców, że Zamawiający ogłosił przetarg na realizację wyżej wymienionego zadania w formie ryczałtowej, co oznacza, że każdy Wykonawca ma we własnym zakresie na podstawie projektu budowlanego wycenić  za jaką kwotę zrealizuje inwestycję. Dołączony na stronie przedmiar może służyć jedynie jako część pomocnicza do sporządzenia wyceny. Obowiązuje projekt budowlano- wykonawczy.

1. Proszę załączyć zestawienie elementów wentylacji zawierające wykaz wszystkich elementów instalacji wentylacji.

2. Proszę o wskazanie i określenie typu agregatu wody lodowej, oraz sposobu łączenia z centrala wentylacyjną. Nieokreślona jest także lokalizacja agregatu. Dodać należy, że zapotrzebowanie na moc chłodnicza projektu wynosi 65 kW, w przedmiarze wyspecjalizowany jest agregat o mocy 35 kW.
Odpowiedź:

1. Anemostaty zaplecza:


– anemostat wywiewny dn250 firmy SWEGON lub równoważny typu Cdhb – 4 szt


– anemostat nawiewny dn315 firmy SWEGON lub równoważny typu CVHb + skrzynka rozprężna firmy SWEGON lub równoważna typu ALSc 315-400 – 9+9 szt

Anemostaty i dysze nawiewne sali gimnastycznej: 

– anemostat wywiewny dn400 firmy SWEGON lub równoważny typu CVHb – 9 szt

– dysza nawiewna dalekiego zasięgu dn315 firmy SWEGON lub równoważna typu CKDa + skrzynka rozprężna firmy SWEGON lub równoważna typu ALSc 315-400 – 9+9

Przepustnice: 

– dn630 firmy SWEGON lub równoważny typu CRPc 1-630 – 2 szt
– dn250 firmy SWEGON lub równoważny typu CRPc 1-250 – 4 szt

Klapy pożarowe, sprężynowe, topikowe 120’

– dn400 – 2 szt

Kanały:

– dn 200 – 5 mb

– dn 250 – 5 mb

– dn 400 – 30 mb

– dn 630 – 50 mb

– dn 800 – 12 mb

Udział kształtek 35%

2. Do wyceny przyjąć agregat typu CHA/K262-P firmy CLINT z modułem hydraulicznym SI+PS firmy CLINT lub równoważny.
